## Sheet1
附件1：
国网海原县供电公司2020年农网改造升级项目表
序号 | 建设单位/项目名称 | 建设地点 | 建设与改造内容 | 计划投资 （万元） | 途经行政村 | 途经自然村 | 项目负责人 | 新建配电变压器台 | MVA | 更换配电变压器台 | MVA | 新建10千伏线路公里 | 改造10千伏线路公里 | 新建低压线路公里 | 改造低压线路公里 | 接户线公里 | 进户线公里 | 户数 | 柱上开关 | JP柜 | 故障指示器 | 无功补偿千伏ar
1 | 宁夏海原10千伏511郑旗线联络改造工程 | 曹洼乡 | 1.新建10千伏架空线路24.594千米,其中新装JKLGYJ-10-240/30导线路径长13.95千米,新装JKLGYJ-120/20线路路径长10.644千米。 2.新建10千伏电缆：路径长244米， 其中新装ZC-YJLV22-10-3×400,无阻水导线路径长244米。 3.新建380V架空线路：路径长1973米， 其中新装JKYJ-1-120导线路径长1096米， 新装JKYJ-1-70导线路径长877米。 4.新建锥形混凝土杆517基，其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆486根， 非预应力,整根杆,15m,190mm,M,无根部法兰型电杆31根。 5.新建柱上断路器5台。 | 933.44 | 冶套、乱堆子、曹洼街道、曹洼新农村 | 仁庄、宋庄、路家沟、冶套、乱堆子 | 李玉超 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 宁夏海原10千伏512马场线联络改造工程 | 曹洼乡 | 1.新建10千伏架空线路47.941千米,其中新装JKLGYJ-10-240/30导线路径长21.844千米,新装JKLGYJ-120/20线路路径长26.097千米。 2.新建锥形混凝土杆958基，其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆940根， 非预应力,整根杆,12m,230mm,M,无根部法兰型电杆18根。 3.新建柱上断路器6台； 4.本期工程沿同杆单回线路敷设光缆，光缆覆盖线路分段及联络开关。光缆型式ADSS-100-48B1光缆，长度约21.944千米。 | 1509.08 | 柴沟门、洼子、刘套、小南川 | 柳树湾、大洼、安家岘、红沟梁、刘套、小南川 | 李玉超 |  |  |  |  | 0.5
3 | 宁夏海原10千伏 513脱烈线联络改造工程 | 曹洼乡 | 1.新建10千伏架空线路22.835千米,其中新装JKLGYJ-10-240/30导线路径长15.87千米,新装JKLGYJ-120/20线路路径长6.965千米。 2.新建锥形混凝土杆489基，其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆469根， 非非预应力,整根杆,12m,230mm,M,无根部法兰型电杆4根20根。 3.新建柱上断路器5台； 4.本期工程沿同杆单回线路敷设光缆，光缆覆盖线路分段及联络开关。光缆型式ADSS-100-48B1光缆，长度约15.97千米。 | 783.99 | 西梁、南河、脱烈、胡套 | 肖湾、杨凤湾、买牛沟、胡套 | 李玉超 |  |  |  |  | 3.043 | [6 empty] | 1
4 | 宁夏海原10千伏511贾塘线分支线路导线小线径改造工程 | 史店乡 | 1.新建10千伏架空线路31.496千米,新装JKLGYJ-120/20线路路径长31.496千米。 2.新建10千伏架空线路JL/G1A-120/20导线路径长0.28千米。 3.新建10千伏电缆：路径长1.25千米， 其中新装ZC-YJLV22-10-3×300,无阻水电缆路径长1.25千米。 4.新建锥形混凝土杆636基，其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆616根， 非预应力,整根杆,12m,230mm,M,无根部法兰型电杆20根。 5.新建柱上断路器13台。 | 1153.3409 | 牛团、芦子沟、田拐、独嘴子、阳屲、三溜洼、碾子沟 | 牛团、芦子沟、田拐、独嘴子、阳屲、三溜洼、碾子沟 | 李玉超
4.1 | 宁夏海原10千伏511贾塘线分支线路导线小线径改造工程（牛团分支） |  | 1、新建10千伏架空线路：路径长7.893千米， 采用JKLGYJ-10-120/20导线路径长7.893千米。 2、新建柱上断路器：共4台， 其中规格（AC10千伏,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,永磁,共箱式,普通）4台。 3、新建10千伏电缆：路径长0.65千米， 其中新装ZC-YJLV22-10-3×300,无阻水电缆路径长0.65千米。 4、新立电杆：共150根， 其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆150根。 | 295.8325 | 牛团 | 牛团 | 李玉超
4.2 | 宁夏海原10千伏511贾塘线分支线路导线小线径改造工程（芦子沟分支) |  | 1、新建10千伏架空线路：路径长4.405千米， 采用JKLGYJ-10-120/20导线路径长4.405千米。 2、新建柱上断路器：共2台， 其中规格（AC10千伏,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,永磁,共箱式,普通）2台。 3、新立电杆：共88根， 其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆88根。 | 172.3081 | 芦子沟 | 芦子沟 | 李玉超
4.3 | 宁夏海原10千伏511贾塘线分支线路导线小线径改造工程(田拐分支) |  | 1、新建10千伏架空线路：路径长8.887千米， 采用JKLGYJ-10-120/20导线路经长8.777千米,采用JL/G1A-120/20导线路径长0.11千米。 2、新建柱上断路器：共3台， 其中规格（AC10千伏,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,永磁,共箱式,普通）3台。 3、新建电缆：路径长0.3千米， 其中新装ZC-YJLV22-10-3×300,无阻水电缆路径长0.3千米。 4、新立电杆：共183根， 其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆167根，非预应力,整根杆,12m,230mm,M,无根部法兰型电杆16根。 | 303.1374 | 田拐 | 田拐 | 李玉超
4.4 | 宁夏海原10千伏511贾塘线分支线路导线小线径改造工程(独嘴子、阳屲分支) |  | 1、新建10千伏架空线路：路径长5.635千米， 采用JKLGYJ-10-120/20导线路经长5.465千米,采用JL/G1A-120/20导线路径长0.17千米。 2、新建柱上断路器：共2台， 其中规格（AC10千伏,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,永磁,共箱式,普通）2台 3、新立电杆：共113根， 其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆109根，非预应力,整根杆,12m,230mm,M,无根部法兰型电杆4根。 | 175.863 | 独嘴子、阳屲 | 独嘴子、阳屲 | 李玉超
4.5 | 宁夏海原10千伏511贾塘线分支线路导线小线径改造工程(三溜洼分支) |  | 1、新建10千伏架空线路：路径长2.793千米， 采用JKLGYJ-10-120/20导线路径长2.793千米。 2、新建柱上断路器：共1台， 其中规格（AC10千伏,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,永磁,共箱式,普通）1台。 3、新建电缆：路径长0.3千米， 其中新装ZC-YJLV22-10-3×300,无阻水电缆路径长0.3千米。 4、新立电杆：共62根， 其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆62根。 | 119.032 | 三溜洼 | 三溜洼 | 李玉超
4.6 | 宁夏海原10千伏511贾塘线分支线路导线小线径改造工程(碾子沟分支) |  | 1、新建10千伏架空线路：路径长1.883千米， 采用JKLGYJ-10-120/20导线路径长1.883千米。 2、新建柱上断路器：共1台， 其中规格（AC10千伏,630A,20kA,空气绝缘,真空,无隔离闸刀,户外,电动,永磁,共箱式,普通）1台。 3、新立电杆：共40根， 其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆40根。 | 87.1679 | 碾子沟 | 碾子沟 | 李玉超 |  |  |  |  | 1.85 | [6 empty] | 1
5 | 宁夏海原10千伏512红羊线分支线路导线小线径改造工程 |  | 1.新建10千伏架空线路19.716千米,采用JKLGYJ-120/20线路路径长18.921千米,采用JL/G1A-120/20导线路径长0.795千米。 2.新建锥形混凝土杆418基，其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆392根， 非预应力,整根杆,12m,230mm,M,无根部法兰型电杆26根。 3.新建柱上断路器6台。 | 579.1 | 北山、大坝台 | 北山、大坝台 | 李玉超
6 | 宁夏海原110千伏兴仁变10千伏配套送出工程 | 兴仁镇 | 1.新建10千伏架空线路：路径长17.067千米，主线采用JKLGYJ-10-240/30导线路径长15.567千米，分支线采用JKLGYJ-10-120/20导线路径长1.5千米。 2.新建柱上断路器：共8台， 其中规格（AC10千伏,630A,20kA,空气绝缘,真空,,户外,电动,永磁,共箱式,普通）8台。 3.新建10千伏电缆：路径长0.8千米， 其中新装ZC-YJLV22-10-3×400,电缆路径长0.8千米。 4.新立电杆：共355根， 其中非预应力,整根杆,12m,190mm,M,无根部法兰型电杆269根，非预应力,整根杆,12m,230mm,M,无根部法兰型电杆25根，非预应力,整根杆,15m,190mm,M,无根部法兰型电杆51根，非预应力,整根杆,15m,270mm,M,无根部法兰型电杆10根。 5.本期工程沿线路敷设光缆，采用ADSS-100-48B1光缆长度20.5千米。 | 640.5517 | 兴仁街道、西里 | 兴仁街道、西里、拓寨柯 | 李玉超 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1
7 | 宁夏中卫海原县10千伏518西湖线运昌路架空线入地改造工程 | 县城 | 1.电气部分：安装二进四出环网柜3台，一进五出电缆分支箱6台，10千伏箱式变电站,400千伏A型号3台，YJLV22-3*300电缆1484米，YJLV22-3*400电缆1983米，YJLV22-3*240电缆280米。 2.通讯部分：敷设ADSS-48芯通讯光缆1422米，分光器12套，ONU设备12套，DTU通讯终端12套。 | 843 | 兴仁街道、西里 | 兴仁街道、西里、拓寨柯 | 李玉超