卫环海原分局函〔2023〕9号

关于《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水

处理新建项目环境影响报告表》的批复

宁夏回族自治区人民医院:

你院报来的《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目》（以下简称“报告表”）收悉，根据专家评审小组意见，经会议研究，批复如下。

一、基本情况

该项目位于宁夏回族自治区中卫市海兴开发区，为新建项目。随着周边经济发展和院区配套设施的逐步完善，现有污水处理系统的处理能力无法满足医院即将投运的洗衣房及远期发展规划需求，因此拟在医院内新建一座污水处理站；新建污水处理站工程位于医院内北侧围墙边，现有污水处理站以东的绿化带内，总占地面积600m2，处理工艺为“细格栅+膜格栅+调节池+水解池+好氧池+MBR池+消毒池”，设计处理能力800m3/d，处理出水达到《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》表2预处理标准，处理后尾水经原污水总排口排入市政污水管网，进入海兴开发区污水处理厂处理。建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等；项目总投资620万元，其中环保投资620万元，环保投资占总投资的100%。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为污水处理站项目，属于“鼓励类”的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”之列中的“15“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。”，属鼓励类项目。经评估审查，项目建设符合国家、自治区相关政策规划，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、环境保护措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施

项目针对主要恶臭排放单元采取等离子除臭系统。主要包括：臭气收集及输送系统、等离子除臭设备、引风机和排放筒。本项目有组织废气在采取“低温等离子除臭系统+15m排气筒”措施收集处理后，有组织排放的废气中NH3、H2S和臭气浓度等恶臭污染物可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准要求。未有效收集的污染物以无组织形式排放，NH3、H2S和臭气浓度的排放可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。

（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施

医院废水经过细格栅截留掉较大漂浮物后进入调节池，进行水量水质调节；调节池出水经膜格栅去除较小漂浮物、颗粒悬浮物等，然后进入水解池，提高污水可生化性，水解池出水进入好氧池，利用活性污泥对有机物、TN、TP等污染物进行分解、去除，好氧池自流进入MBR膜池，经过MBR膜过滤后，经MBR产水泵进入消毒池；污水在消毒池内与消毒剂充分接触消毒、杀菌后，主要污染物指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理标准。尾水经巴氏计量槽排放至市政污水管网。

（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施

固体废物主要为污水处理格栅渣、污水处理站污泥消毒处理后暂存于医院现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由有资质的单位处置；废MBR膜每5-8年更换一次，由有资质单位更换并处置。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施

项目生产设备均设置在污水处理站内，污水处理站周边50m范围内无声环境敏感目标，采取降噪措施后，厂界处昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

项目服务期满后，临时占地工程按相关要求进行场地拆除及平整，进行生态恢复工作。项目投入运营后，污水处理站周边进行绿化，且其余地面全部硬化，同时产生的各类污染物经过相应措施治理后达标排放，因此，本项目运营期对周边生态环境影响轻微。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

中卫市生态环境局海原县分局

2023年2月21日

中卫市生态环境局海原县分局                        2023年2月21日印发