
海原县污水垃圾处理有限公司

  
水污染物减排台帐

（2018年05月）

单位盖章：

          填报日期： 2018年 05 月 31日
企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2017年07月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理2万m³/d
7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理2万m³/d
10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………
1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………
2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………
3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………
3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………
3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………
4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………
4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………
5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

  （二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表
                                               2018年05月

	单位名称
	海原县污水垃圾处理有限公司

	单位地址
	海原县中静路

	污水处理厂

	污水进口水量（万吨）
	19.8
	污水出口水量（万吨）
	14.4

	污水实际处理量(万吨)
	19.8
	实际运行天数(天)
	31

	其中：生活污水处理量

（万吨）
	19.8
	其中：工业污水处理量

（万吨）
	

	污泥产生量（吨）
	
	污泥处置量（吨）
	864

	污泥处置方式
	

	用电量（万度）
	36.7
	电耗（度/m3）
	1.9

	氯耗（千克）
	
	药耗（千克）
	

	COD进口量（吨）
	88.2
	COD出口量（吨）
	3.3

	NH3-N进口量（吨）
	41.3
	NH3-N出口量（吨）
	0.12

	再生水处理厂

	再生水处理量（万吨）
	
	实际运行天数(天)
	31

	再生水回用量（万吨）
	
	其中：工业回用量(万吨)
	

	其中：城市杂用回用量(万吨)
	
	其中：景观回用量(万吨)
	

	用电量（万度）
	
	
	


续上页

	水质监测指标

	检测项目
	污水处理厂
	再生水处理厂

	
	进口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）

	
	生活+工业
	生活
	工业
	
	

	COD
	
	446
	
	22.8
	

	NH3-N
	
	208.7
	
	0.84
	

	BOD5
	
	
	

	SS
	
	
	

	TP
	
	
	

	备注
	


填表人：                           审核人：                                                          

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司  

联系电话：0955-4626496
生产量月统计表

                                                                 2018 年05月

	日期
	进水量

（m3）
	出水量

（m3）
	污泥处理量

（t）
	泥饼量

（m3）
	药剂量

（kg）
	用电量

（KWH）

	1
	4711
	4877
	28
	
	66
	8743

	2
	5021
	5208
	26
	
	69
	9319

	3
	4922
	5179
	29
	
	69
	9135

	4
	4644
	4080
	29
	
	68
	8619

	5
	5146
	5107
	27
	
	68
	9551

	6
	5069
	5343
	28
	
	67
	9408

	7
	5047
	5262
	28
	
	69
	9367

	8
	4992
	4387
	28
	
	65
	9265

	9
	5424
	4800
	26
	
	69
	10067

	10
	4589
	3120
	28
	
	68
	8517

	11
	4802
	3576
	28
	
	68
	8912

	12
	6701
	4459
	29
	
	68
	12437

	13
	7135
	4488
	27
	
	68
	13242

	14
	7454
	4841
	29
	
	68
	13834

	15
	7666
	5299
	29
	
	67
	14228

	16
	7366
	4318
	28
	
	65
	13671

	17
	7728
	4870
	28
	
	67
	14343

	18
	6502
	4711
	28
	
	67
	12067

	19
	6305
	4075
	28
	
	68
	11702

	20
	6305
	4368
	28
	
	66
	11702

	21
	7214
	4687
	26
	
	65
	13389

	22
	8026
	4836
	28
	
	69
	14896

	23
	7409
	3739
	28
	
	68
	13751

	24
	8376
	5815
	28
	
	68
	15546

	25
	7361
	5074
	29
	
	67
	13662

	26
	9361
	6175
	29
	
	67
	17374

	27
	7358
	3994
	27
	
	68.5
	13656

	28
	6648
	4819
	28
	
	68.5
	12338

	29
	6528
	4284
	29
	
	68
	12116

	30
	5909
	4030
	27
	
	69
	10967

	31
	6022
	4529
	26
	
	67
	11177

	合计
	197741
	144350
	864
	
	2095
	367001

	最大
	8376
	6175
	29
	
	69
	17374

	最小
	4589
	3120
	26
	
	65
	8517

	平均
	6353
	4620
	28
	
	67.5
	11839


填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

    （二）进出水COD趋势图

      （三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

 （五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

      （二）环保部门水质检测报告

      （三）在线设备比对监测报告

	污水处理厂常规检测项目统计表

	                      2018年05月                           单位：mg/l

	项目 日期
	进   水   水   质
	出 水 水 质
	备 注

	
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	

	1
	251.7
	125.9
	
	
	
	14
	0.36
	0.25
	
	
	

	2
	494.3
	300
	
	
	
	15
	0.4
	0.27
	
	
	

	3
	850.3
	238.7
	
	
	
	20.2
	0.44
	0.42
	
	
	

	4
	572.8
	109.7
	
	
	
	20.5
	0.42
	0.37
	
	
	

	5
	710.8
	133
	
	
	
	24
	0.6
	0.36
	
	
	

	6
	519
	106
	
	
	
	25.3
	0.6
	0.37
	
	
	

	7
	508
	95.9
	
	
	
	28.7
	0.61
	0.24
	
	
	

	8
	581.9
	99.9
	
	
	
	23.4
	0.6
	0.25
	
	
	

	9
	524.7
	95
	
	
	
	26
	0.52
	0.33
	
	
	

	10
	31.5
	34.9
	
	
	
	26.5
	0.78
	0.37
	
	
	

	11
	546.5
	298.6
	
	
	
	24
	0.69
	0.31
	
	
	

	12
	611
	300
	
	
	
	19.9
	0.63
	0.37
	
	
	

	13
	599.8
	300
	
	
	
	28.5
	1.15
	0.39
	
	
	

	14
	549.5
	299
	
	
	
	27
	1.63
	0.3
	
	
	

	15
	423
	296.7
	
	
	
	18.6
	1.5
	0.4
	
	
	

	16
	438
	300
	
	
	
	22.8
	0.74
	0.38
	
	
	

	17
	394.4
	300
	
	
	
	22.4
	1.24
	0.41
	
	
	

	18
	488.8
	293.9
	
	
	
	16.6
	0.74
	0.05
	
	
	

	19
	367
	300
	
	
	
	15.8
	0.15
	0.15
	
	
	

	20
	443
	297
	
	
	
	13
	0.14
	0.4
	
	
	

	21
	206.8
	229.6
	
	
	
	12
	0.18
	0.29
	
	
	

	22
	394.8
	299.9
	
	
	
	15.2
	0.32
	0.2
	
	
	

	23
	293.7
	291.8
	
	
	
	129.9
	5.26
	0.27
	
	
	

	24
	373.9
	109
	
	
	
	17
	2.19
	0.45
	
	
	

	25
	371.5
	240.8
	
	
	
	14.9
	1.24
	0.38
	
	
	

	26
	548.5
	138.8
	
	
	
	15
	0.33
	0.31
	
	
	

	27
	529.8
	203
	
	
	
	12.7
	0.26
	0.35
	
	
	

	28
	409.3
	113.7
	
	
	
	12
	0.24
	0.34
	
	
	

	29
	369.9
	222.3
	
	
	
	11.7
	0.27
	0.32
	
	
	

	30
	30
	88
	
	
	
	15.8
	0.46
	0.24
	
	
	

	31
	393
	209
	
	
	
	16
	1.35
	0.3
	
	
	

	平均
	446
	208.7
	
	
	
	22.8
	0.84
	0.32
	
	
	


第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

                                                           2018年05月
	
	进水泵房（单位：小时）
	鼓风机（单位：小时）
	破碎机（单位：小时）

	日期                                                            
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	  2#
	3#
	4#

	1
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	3
	　
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计运行时间
	
	
	
	
	
	720
	720
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

                    设备维护情况统计表
                                                 2018年05月

	序号
	设备名称
	故障日期
	修复日期
	故障及维修说明

	1
	
	
	
	     

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	  
	
	 
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	 
	
	
	


污染物处理设施停运申请表

	单位名称
	
	单位地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	电    话
	

	污染治理设施名称
	
	污染物名称
	

	停运（拆除）原因：



	近期环境检测报告
	

	申请停运时间
	    年  月  日  至  年  月  日

	环保部门现场勘查意见：

                              经办人：      年   月   日

	环保部门审批意见：

                              审批人：      年   月   日


注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分 

环保部门监察记录
14

