
海原县污水垃圾处理有限公司

  
水污染物减排台帐

（2017年01月）

单位盖章：

          填报日期： 2017 年 01 月 31日
企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2009年12月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理1万m³/d
7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理0.8万m³/d
10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………
1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………
2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………
3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………
3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………
3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………
4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………
4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………
5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

  （二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表
                                               2017年01月

	单位名称
	海原县污水垃圾处理有限公司

	单位地址
	海原县中静路

	污水处理厂

	污水进口水量（万吨）
	38.8
	污水出口水量（万吨）
	38.8

	污水实际处理量(万吨)
	38.8
	实际运行天数(天)
	31

	其中：生活污水处理量

（万吨）
	38.8
	其中：工业污水处理量

（万吨）
	

	污泥产生量（吨）
	
	污泥处置量（吨）
	

	污泥处置方式
	

	用电量（万度）
	
	电耗（度/m3）
	

	氯耗（千克）
	
	药耗（千克）
	

	COD进口量（吨）
	142
	COD出口量（吨）
	36

	NH3-N进口量（吨）
	26.7
	NH3-N出口量（吨）
	19.2

	再生水处理厂

	再生水处理量（万吨）
	
	实际运行天数(天)
	31

	再生水回用量（万吨）
	
	其中：工业回用量(万吨)
	

	其中：城市杂用回用量(万吨)
	
	其中：景观回用量(万吨)
	

	用电量（万度）
	
	
	


续上页

	水质监测指标

	检测项目
	污水处理厂
	再生水处理厂

	
	进口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）

	
	生活+工业
	生活
	工业
	
	

	COD
	
	365.4
	
	
	93.6

	NH3-N
	
	69
	
	
	49.5

	BOD5
	
	
	

	SS
	
	
	

	TP
	
	
	

	备注
	


填表人：                           审核人：                                                          

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司  
联系电话：0955-4626496
生产量月统计表

                                                                 2017 年01月

	日期
	进水量

（m3）
	出水量

（m3）
	污泥处理量

（m3）
	泥饼量

（m3）
	药剂量

（kg）
	用电量

（KWH）

	1
	3050
	3436
	
	
	
	395

	2
	9220
	3456
	
	
	
	1195

	3
	9103
	5278
	
	
	
	1180

	4
	11280
	5036
	
	
	
	1462

	5
	9370
	4853
	
	
	
	1214

	6
	10054
	5237
	
	
	
	1303

	7
	9970
	4856
	
	
	
	1292

	8
	12133
	4469
	
	
	
	1572

	9
	13790
	4147
	
	
	
	1787

	10
	11133
	4534
	
	
	
	1443

	11
	9668
	4949
	
	
	
	1253

	12
	13189
	4435
	
	
	
	1709

	13
	15170
	4219
	
	
	
	1966

	14
	14937
	4601
	
	
	
	1935

	15
	10825
	4346
	
	
	
	2336

	16
	13932
	5454
	
	
	
	1805

	17
	9318
	5430
	
	
	
	1207

	18
	15458
	5310
	
	
	
	2003

	19
	15675
	4914
	
	
	
	2031

	20
	16700
	4370
	
	
	
	2164

	21
	12280
	3248
	
	
	
	1591

	22
	13047
	4793
	
	
	
	1691

	23
	17591
	4576
	
	
	
	2279

	24
	18863
	3947
	
	
	
	2444

	25
	12749
	4529
	
	
	
	1652

	26
	12792
	4386
	
	
	
	1658

	27
	16380
	4395
	
	
	
	2122

	28
	10717
	4960
	
	
	
	1389

	29
	13797
	4558
	
	
	
	1788

	30
	13935
	4722
	
	
	
	1806

	31
	11591
	4790
	
	
	
	1502

	合计
	387717
	142234
	
	
	
	51174

	最大
	18863
	5430
	
	
	
	2444

	最小
	3050
	3436
	
	
	
	395

	平均
	12507
	4588
	
	
	
	1651


填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

    （二）进出水COD趋势图

      （三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

 （五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

      （二）环保部门水质检测报告

      （三）在线设备比对监测报告

	污水处理厂常规检测项目统计表

	                      2017年01月                           单位：mg/l

	项目 日期
	进   水   水   质
	出 水 水 质
	备 注

	
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	

	1
	420.5
	
	
	
	
	103
	故障
	
	
	
	

	2
	476.5
	
	
	
	
	98
	66
	
	
	
	

	3
	343
	
	
	
	
	95
	65.8
	
	
	
	

	4
	423
	
	
	
	
	96
	76
	
	
	
	

	5
	386
	
	
	
	
	79
	80
	
	
	
	

	6
	428.6
	
	
	
	
	94
	故障
	
	
	
	

	7
	413
	
	
	
	
	101.5
	故障
	
	
	
	

	8
	455.5
	
	
	
	
	90
	65
	
	
	
	

	9
	333.4
	
	
	
	
	89
	50
	
	
	
	

	10
	353.5
	
	
	
	
	93.5
	50.7
	
	
	
	

	11
	355
	
	
	
	
	92
	40
	
	
	
	

	12
	365
	
	
	
	
	89
	43.8
	
	
	
	

	13
	371
	
	
	
	
	89.5
	50.6
	
	
	
	

	14
	373.7
	
	
	
	
	88.7
	50
	
	
	
	

	15
	542
	
	
	
	
	90.8
	50
	
	
	
	

	16
	450
	
	
	
	
	90.7
	41.6
	
	
	
	

	17
	434
	
	
	
	
	90
	48
	
	
	
	

	18
	420
	
	
	
	
	90.7
	44.7
	
	
	
	

	19
	324
	
	
	
	
	92.5
	50
	
	
	
	

	20
	286
	
	
	
	
	101
	54.9
	
	
	
	

	21
	272
	
	
	
	
	95
	35.5
	
	
	
	

	22
	335
	
	
	
	
	96
	34
	
	
	
	

	23
	370
	
	
	
	
	94
	33
	
	
	
	

	24
	363
	
	
	
	
	99.7
	47.5
	
	
	
	

	25
	405
	
	
	
	
	95.5
	44.7
	
	
	
	

	26
	318
	
	
	
	
	96
	47
	
	
	
	

	27
	329
	
	
	
	
	94.7
	46.5
	
	
	
	

	28
	316
	
	
	
	
	93
	47.5
	
	
	
	

	29
	295
	
	
	
	
	93.5
	45
	
	
	
	

	30
	190
	
	
	
	
	95
	30
	
	
	
	

	31
	181
	
	
	
	
	95.8
	
	
	
	
	

	平均
	365.4
	
	
	
	
	93.6
	49.5
	
	
	
	


第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

                                                           2017年01月
	
	进水泵房（单位：小时）
	鼓风机（单位：小时）
	破碎机（单位：小时）

	日期                                                            
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	  2#
	3#
	4#

	1
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	3
	　
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计运行时间
	
	
	
	
	720
	720
	720
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

                    设备维护情况统计表
                                                 2017年01月

	序号
	设备名称
	故障日期
	修复日期
	故障及维修说明

	1
	变压器


	1月2日
	1月2日
	霹雷器烧坏



	2
	1#风机
	1月4日
	1月4日
	电机轴承更换



	3
	2#风机
	1月6日
	1月7日
	合分烧毁更换



	4
	出口氨氮
	1月8 日
	1月8日
	更换试剂

	5
	出口COD在线
	1月11日
	1月13日 
	更换燃烧管

	6
	1#风机
	1月13日
	1月15日
	皮带断裂更换



	7
	2组1#风机
	1月17日
	1月17日
	皮带断裂更换

	8
	进口COD在线
	1月18日
	1月18日
	更换九通阀

	9
	风机
	1月21日
	1月23日
	破碎机卡死维修

	10
	阀门
	1月26日
	1月28日
	3号配水井闸阀破裂更换


污染物处理设施停运申请表

	单位名称
	
	单位地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	电    话
	

	污染治理设施名称
	
	污染物名称
	

	停运（拆除）原因：



	近期环境检测报告
	

	申请停运时间
	    年  月  日  至  年  月  日

	环保部门现场勘查意见：

                              经办人：      年   月   日

	环保部门审批意见：

                              审批人：      年   月   日


注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分 

环保部门监察记录
14

