
海原县污水垃圾处理有限公司

水污染物减排台账

（2017年2月）

单位盖章：

          填报日期：    2017   年  2  月  28 日
企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2009年12月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理1万m³/d
7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理0.8万m³/d
10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………
1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………
2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………
3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………
3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………
3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………
4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………
4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………
5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

  （二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表
                                               2017年2月

	单位名称
	海原县污水垃圾处理有限公司

	单位地址
	海原县中静路

	污水处理厂

	污水进口水量（万吨）
	36.7
	污水出口水量（万吨）
	36.7

	污水实际处理量(万吨)
	36.7
	实际运行天数(天)
	28

	其中：生活污水处理量

（万吨）
	36.7
	其中：工业污水处理量

（万吨）
	

	污泥产生量（吨）
	
	污泥处置量（吨）
	

	污泥处置方式
	

	用电量（万度）
	4.5
	电耗（度/m3）
	0.12

	氯耗（千克）
	
	药耗（千克）
	

	COD进口量（吨）
	118
	COD出口量（吨）
	33

	NH3-N进口量（吨）
	24
	NH3-N出口量（吨）
	14.7

	再生水处理厂

	再生水处理量（万吨）
	
	实际运行天数(天)
	28

	再生水回用量（万吨）
	
	其中：工业回用量(万吨)
	

	其中：城市杂用回用量(万吨)
	
	其中：景观回用量(万吨)
	

	用电量（万度）
	
	
	


续上页

	水质监测指标

	检测项目
	污水处理厂
	再生水处理厂

	
	进口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）

	
	生活+工业
	生活
	工业
	
	

	COD
	
	322
	
	
	97

	NH3-N
	
	65
	
	
	40

	BOD5
	
	
	

	SS
	
	
	

	TP
	
	
	

	备注
	


填表人：                           审核人：                                                          

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司  
联系电话：0955-4626496
生产量月统计表

                                                                 2017 年02月

	日期
	进水量

（m3）
	出水量

（m3）
	污泥处理量

（m3）
	泥饼量

（m3）
	药剂量

（kg）
	用电量

（KWH）

	1
	13659
	4881
	
	
	
	1673

	2
	17269
	4209
	
	
	
	2115

	3
	21046
	4020
	
	
	
	2578

	4
	22021
	3571
	
	
	
	2697

	5
	16085
	2613
	
	
	
	1970

	6
	6278
	1758
	
	
	
	769

	7
	17124
	2006
	
	
	
	2097

	8
	13995
	4080
	
	
	
	1714

	9
	15261
	3317
	
	
	
	1869

	10
	15239
	3346
	
	
	
	1866

	11
	14765
	3723
	
	
	
	1808

	12
	10752
	3908
	
	
	
	1317

	13
	13503
	3735
	
	
	
	1654

	14
	11133
	3655
	
	
	
	1364

	15
	16642
	3952
	
	
	
	2038

	16
	13975
	6265
	
	
	
	1712

	17
	11663
	5439
	
	
	
	1429

	18
	13701
	5633
	
	
	
	1678

	19
	9364
	4684
	
	
	
	1147

	20
	5471
	2644
	
	
	
	670

	21
	3931
	615
	
	
	
	481

	22
	4312
	809
	
	
	
	528

	23
	4015
	547
	
	
	
	492

	24
	17243
	3170
	
	
	
	2112

	25
	10755
	4984
	
	
	
	1317

	26
	9036
	4502
	
	
	
	1107

	27
	18976
	3814
	
	
	
	2324

	28
	19567
	流量计故障
	
	
	
	2397

	29
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	合计
	366781
	95880
	
	
	
	44923

	最大
	22021
	6265
	
	
	
	4811604

	最小
	3931
	547
	
	
	
	2697

	平均
	
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

    （二）进出水COD趋势图

      （三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

 （五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

      （二）环保部门水质检测报告

      （三）在线设备比对监测报告

	污水处理厂常规检测项目统计表

	                      2017  年02 月                           单位：mg/l

	项目 日期
	进   水   水   质
	出 水 水 质
	备 注

	
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	

	1
	317
	
	
	
	
	99
	42
	
	
	
	

	2
	298
	
	
	
	
	98
	45
	
	
	
	

	3
	298
	
	
	
	
	98.8
	44
	
	
	
	

	4
	311
	
	
	
	
	96.1
	42
	
	
	
	

	5
	436
	
	
	
	
	98.5
	41
	
	
	
	

	6
	281
	
	
	
	
	100.5
	43
	
	
	
	

	7
	158
	
	
	
	
	101.7
	37
	
	
	
	

	8
	138
	
	
	
	
	100.5
	41
	
	
	
	

	9
	246
	
	
	
	
	96.3
	32
	
	
	
	

	10
	188
	
	
	
	
	96.5
	33
	
	
	
	

	11
	242
	
	
	
	
	95.7
	40
	
	
	
	

	12
	316
	
	
	
	
	100.9
	40.8
	
	
	
	

	13
	395
	
	
	
	
	100
	37
	
	
	
	

	14
	277
	
	
	
	
	96.5
	42
	
	
	
	

	15
	301
	
	
	
	
	96.5
	40
	
	
	
	

	16
	349
	
	
	
	
	94
	40
	
	
	
	

	17
	326
	
	
	
	
	108.5
	38
	
	
	
	

	18
	337
	
	
	
	
	104.6
	36
	
	
	
	

	19
	270
	
	
	
	
	83
	38
	
	
	
	

	20
	414
	
	
	
	
	90
	34
	
	
	
	

	21
	200
	
	
	
	
	97
	41
	
	
	
	

	22
	289
	
	
	
	
	98
	43
	
	
	
	

	23
	640
	
	
	
	
	96.3
	42
	
	
	
	

	24
	120
	
	
	
	
	95.9
	41
	
	
	
	

	25
	45
	
	
	
	
	93.7
	43
	
	
	
	

	26
	484
	
	
	
	
	93
	44.5
	
	
	
	

	27
	749
	
	
	
	
	91.3
	41
	
	
	
	

	28
	581
	
	
	
	
	93.4
	43
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	322
	
	
	
	
	97
	40
	
	
	
	


第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

                                                           2017 年02 月
	
	进水泵房（单位：小时）
	鼓风机（单位：小时）
	破碎机（单位：小时）

	日期                                                            
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	  2#
	3#
	4#

	1
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	20
	24
	
	
	
	
	
	

	3
	　
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	 24
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	20
	24
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	20
	24
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	 24
	20
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	20
	24
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	24
	20
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计运行时间
	
	
	
	
	656
	636
	
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

                    设备维护情况统计表
                                                 2017年2月

	序号
	设备名称
	故障日期
	修复日期
	故障及维修说明

	1
	高压配电框


	2月3日
	2月4日
	负荷开关烧坏

	2
	发电机
	2月6日
	2月6日
	发电机马达烧坏.更换

	3
	发电机
	2月6日
	2月6日
	发电机增压器不增压更换

	4
	1#风机
	2月7日
	2月7日
	1#风机更换机油

	5
	2#风机
	2月7日
	2月7日
	2#风机更换机油

	6
	2#风机
	2月13日
	2月13日 
	2#风机轴承破裂，更换

	7
	阀门
	2月19日
	2月19日
	3#阀门，气路管堵塞，维修

	8
	1#破碎机
	2月24日
	2月24日
	1#破碎机轴承打，更换

	9
	2#破碎机
	2月25日
	2月25日
	更换轴承

	10
	发电机
	2月29日  
	2月29日
	手油泵坏，更换


污染物处理设施停运申请表

	单位名称
	
	单位地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	电    话
	

	污染治理设施名称
	
	污染物名称
	

	停运（拆除）原因：



	近期环境检测报告
	

	申请停运时间
	    年  月  日  至  年  月  日

	环保部门现场勘查意见：

                              经办人：      年   月   日

	环保部门审批意见：

                              审批人：      年   月   日


注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分 

环保部门监察记录


