
海原县污水垃圾处理有限公司

  
水污染物减排台账

（2018年07月）

单位盖章：

          填报日期： 2018年 07 月 31日
企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2017年07月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理2万m³/d
7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理2万m³/d
10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………
1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………
2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………
3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………
3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………
3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………
4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………
4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………
5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

  （二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表
                                               2018年07月

	单位名称
	海原县污水垃圾处理有限公司

	单位地址
	海原县中静路

	污水处理厂

	污水进口水量（万吨）
	14.4
	污水出口水量（万吨）
	12.2

	污水实际处理量(万吨)
	12.2
	实际运行天数(天)
	

	其中：生活污水处理量

（万吨）
	14.4
	其中：工业污水处理量

（万吨）
	

	污泥产生量（吨）
	
	污泥处置量（吨）
	80

	污泥处置方式
	

	用电量（万度）
	
	电耗（度/m3）
	

	氯耗（千克）
	
	药耗（千克）
	

	COD进口量（吨）
	37.2
	COD出口量（吨）
	2.4

	NH3-N进口量（吨）
	30.3
	NH3-N出口量（吨）
	0.05

	再生水处理厂

	再生水处理量（万吨）
	
	实际运行天数(天)
	31

	再生水回用量（万吨）
	
	其中：工业回用量(万吨)
	

	其中：城市杂用回用量(万吨)
	
	其中：景观回用量(万吨)
	

	用电量（万度）
	
	
	


续上页

	水质监测指标

	检测项目
	污水处理厂
	再生水处理厂

	
	进口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）

	
	生活+工业
	生活
	工业
	
	

	COD
	
	258.1
	
	19.3
	

	NH3-N
	
	210
	
	0.4
	

	BOD5
	
	
	

	SS
	
	
	

	TP
	
	0.16
	

	备注
	


填表人：                           审核人：                                                          

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司  

联系电话：0955-4626496
生产量月统计表

                                                                 2018 年07月

	日期
	进水量

（m3）
	出水量

（m3）
	污泥处理量

（t）
	泥饼量

（m3）
	药剂量

（kg）
	用电量

（KWH）

	1
	6412.3
	5508.9
	
	
	67
	

	2
	6148.3
	4441
	
	
	65
	

	3
	7312.2
	6084
	
	
	66
	

	4
	5852.7
	5006.8
	
	
	67
	

	5
	6257.3
	4926.9
	
	
	68
	

	6
	5867.2
	5081.8
	
	
	69
	

	7
	6875.3
	4698.6
	
	
	64
	

	8
	5322.4
	2069.1
	
	
	68
	

	9
	9081
	7616.8
	
	
	67
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	  

	12
	5347.2
	4452.7
	
	
	65
	

	13
	5136
	4153.4
	
	
	67
	

	14
	4567.2
	4447.9
	20
	
	65
	

	15
	4372.8
	4174.6
	20
	
	68
	

	16
	4598.4
	3993.8
	
	
	67
	

	17
	4488
	4122.5
	
	
	68
	

	18
	4702
	3825.7
	
	
	66
	

	19
	6158.4 
	6222.7
	
	
	67
	  

	20
	5491.2
	5750.6
	
	
	65
	

	21
	4704
	4214
	
	
	67
	

	22
	4626 
	4267.7
	
	
	68
	

	23
	5030.4
	5040
	
	
	69
	

	24
	3576
	3497
	
	
	
	

	25
	 
	
	
	
	
	

	26
	 
	
	
	
	
	

	27
	 
	
	
	
	67
	

	28
	6192 
	6266.3
	20
	
	68
	

	29
	 5788.8
	4214.1
	
	
	69
	

	30
	 5073.6
	3806
	
	
	67
	

	31
	5176.8
	4395
	20
	
	66
	

	合计
	144157.5 
	122278
	
	
	1740
	

	最大
	7312.2 
	7616.8
	
	
	69
	

	最小
	 3576
	2069.1
	
	
	64
	

	平均
	5544.5
	4703
	
	
	67
	


填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

    （二）进出水COD趋势图

      （三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

 （五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

      （二）环保部门水质检测报告

      （三）在线设备比对监测报告

	污水处理厂常规检测项目统计表

	                      2018年07月                           单位：mg/l

	项目 日期
	进   水   水   质
	出 水 水 质
	备 注

	
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	

	1
	325.7
	192.8
	
	
	
	15.8
	0.29
	0.35
	
	
	

	2
	333.7
	263
	
	
	
	12.6
	0.22
	0.13
	
	
	

	3
	203.2
	167.7
	
	
	
	10.8
	0.16
	0.33
	
	
	

	4
	357.8
	254
	
	
	
	12.2
	0.15
	0.23
	
	
	

	5
	363
	272.7
	
	
	
	12.5
	0.7
	0.09
	
	
	

	6
	393.2
	272.4
	
	
	
	0.44
	0.66
	0.12
	
	
	

	7
	81.9
	198.4
	
	
	
	13.2
	0.58
	0.18
	
	
	

	8
	272.8
	274.8
	
	
	
	15.7
	0.8
	0.29
	
	
	

	9
	120.2
	263.4
	
	
	
	14.8
	3.4
	0.25
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	32.3
	197.9
	
	
	
	24.2
	0.17
	0.28
	
	
	

	13
	32.8
	270.7
	
	
	
	24.2
	0.17
	0.07
	
	
	

	14
	33
	47.4
	
	
	
	24
	0.2
	0.08
	
	
	

	15
	782.9
	275.7
	
	
	
	27.6
	0.3
	0.13
	
	
	

	16
	783.3
	275.8
	
	
	
	23.5
	0.14
	0.17
	
	
	

	17
	567.4
	275.8
	
	
	
	15.7
	0.14
	0.16
	
	
	

	18
	33
	275.9
	
	
	
	16.6
	0.17
	0.16
	
	
	

	19
	32.6
	275.6
	
	
	
	15.9
	0.22
	0.17
	
	
	

	20
	32.6
	275.7
	
	
	
	17
	0.16
	0.16
	
	
	

	21
	32.7
	275.8275.7
	
	
	
	17.2
	0.17
	0.16
	
	
	

	22
	32.6
	275.8
	
	
	
	30.6
	0.19
	0.16
	
	
	

	23
	32.5
	275.8
	
	
	
	49
	0.17
	0.16
	
	
	

	24
	32
	275.9
	
	
	
	43
	0.15
	0.16
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	551
	0
	
	
	
	10.4
	0.22
	0.01
	
	
	

	29
	531
	0
	
	
	
	31.4
	0.36
	0.02
	
	
	

	30
	363.9
	0.82
	
	
	
	11.3
	0.2
	0.04
	
	
	

	31
	353
	29.3
	
	
	
	12.6
	0.27
	0.07
	
	
	

	平均
	258.1
	210
	
	
	
	19.3
	0.4
	0.16
	
	
	


第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

                                                           2018年07月
	
	进水泵房（单位：小时）
	鼓风机（单位：小时）
	破碎机（单位：小时）

	日期                                                            
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	  2#
	3#
	4#

	1
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	3
	　
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计运行时间
	
	
	
	
	
	720
	240
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

                    设备维护情况统计表
                                                 2018年07月

	序号
	设备名称
	故障日期
	修复日期
	故障及维修说明

	1
	提升出液位计
	7月6日
	7月8日
	提升池液位计烧坏

	2
	调节池液位计
	7月10日
	7月12日
	调节池液位计进水烧坏更换

	3
	加药泵
	7月12日
	7月14日
	PAC2#药泵电机故障

	4
	离心机
	7月14 日
	7月15日
	1#离心机刀闸阀故障

	5
	转盘过滤器液位计
	7月18日
	7月18日 
	转盘过滤器液位计故障

	6
	转盘过滤器排泥泵
	7月20日
	7月22日
	转盘过滤器进水烧坏

	7
	转盘过滤器排泥电磁阀
	7月20日
	7月22日
	6个电磁阀进水烧坏

	8
	脱泥间加药泵
	7月26日
	7月26日
	加药泵漏药

	9
	二沉池真空泵
	7月 28 日
	7月 28 日
	真空泵漏气

	10
	粗格栅输送机
	7月 30日
	7月 30日
	粗格栅输送机电机与输送机分离


污染物处理设施停运申请表

	单位名称
	
	单位地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	电    话
	

	污染治理设施名称
	
	污染物名称
	

	停运（拆除）原因：



	近期环境检测报告
	

	申请停运时间
	    年  月  日  至  年  月  日

	环保部门现场勘查意见：

                              经办人：      年   月   日

	环保部门审批意见：

                              审批人：      年   月   日


注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分 

环保部门监察记录
14

