
海原县污水垃圾处理有限公司

水污染物减排台账

（2018年09月）

单位盖章：

          填报日期： 2018 年 09 月 30日
企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2017年09月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理1万m³/d
7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理0.8万m³/d
10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………
1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………
2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………
3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………
3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………
3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………
4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………
4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………
5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

  （二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表
                                               2018年09月

	单位名称
	海原县污水垃圾处理有限公司

	单位地址
	海原县中静路

	污水处理厂

	污水进口水量（万吨）
	15
	污水出口水量（万吨）
	12

	污水实际处理量(万吨)
	12
	实际运行天数(天)
	30

	其中：生活污水处理量

（万吨）
	15
	其中：工业污水处理量

（万吨）
	

	污泥产生量（吨）
	
	污泥处置量（吨）
	240

	污泥处置方式
	

	用电量（万度）
	
	电耗（度/m3）
	

	氯耗（千克）
	
	药耗（千克）
	

	COD进口量（吨）
	48
	COD出口量（吨）
	3.05

	NH3-N进口量（吨）
	1.1
	NH3-N出口量（吨）
	0.01

	再生水处理厂

	再生水处理量（万吨）
	
	实际运行天数(天)
	

	再生水回用量（万吨）
	
	其中：工业回用量(万吨)
	

	其中：城市杂用回用量(万吨)
	
	其中：景观回用量(万吨)
	

	用电量（万度）
	
	
	


续上页

	水质监测指标

	检测项目
	污水处理厂
	再生水处理厂

	
	进口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）

	
	生活+工业
	生活
	工业
	
	

	COD
	
	322
	
	20.4
	

	NH3-N
	
	7.4
	
	0.11
	

	BOD5
	
	
	

	SS
	
	
	

	TP
	
	
	

	备注
	


填表人：                           审核人：                                                          

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司  

联系电话：0955-4626496
生产量月统计表

                                                                 2018年09月

	日期
	进水量

（m3）
	出水量

（m3）
	污泥处理量

（m3）
	泥饼量

（m3）
	药剂量

（kg）
	用电量

（KWH）

	1
	4654
	4052
	20
	
	3
	

	2
	5453
	5222
	20
	
	3
	

	3
	4690
	4285
	20
	
	3
	

	4
	5370
	4097
	20
	
	3
	

	5
	3795
	4232
	20
	
	3
	

	6
	4909
	4335
	
	
	3
	

	7
	1431
	1274
	
	
	3
	

	8
	4924
	4421
	20
	
	3
	

	9
	4889
	
	
	
	3
	

	10
	4826
	4500
	
	
	3
	

	11
	4786
	4496
	20
	
	3
	

	12
	
	
	20
	
	3
	

	13
	9208

	3994
	
	
	3
	

	14
	5290
	5045
	20
	
	3
	

	15
	5505
	5545
	20
	
	3
	

	16
	
	3897
	
	
	3
	

	17
	5058
	5278
	20
	
	3
	

	18
	5009
	5164
	
	
	3
	

	19
	4667
	5795
	
	
	3
	

	20
	5235
	3702
	
	
	3
	

	21
	6397
	3483
	20
	
	3
	

	22
	5152
	2786
	
	
	3
	

	23
	6154
	  4365
	
	
	3
	

	24
	6180
	  4494
	
	
	3
	

	25
	6133
	  4510
	
	
	3
	

	26
	8039
	  4678
	
	
	3
	

	27
	6942
	  4959
	
	
	3
	

	28
	5289
	  4628
	
	
	3
	

	29
	4916
	4293
	
	
	3
	

	30  
	4762
	  4313
	
	
	3
	

	31
	
	
	
	
	
	

	合计
	149663
	121843
	240
	
	30
	

	最大
	9208
	5795
	20
	
	3
	

	最小
	1431
	1274
	20
	
	3
	

	平均
	5345
	4352
	20
	
	3
	


填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

    （二）进出水COD趋势图

      （三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

 （五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

      （二）环保部门水质检测报告

      （三）在线设备比对监测报告

	污水处理厂常规检测项目统计表

	                      2018年09月                           单位：mg/l

	项目 日期
	进   水   水   质
	出 水 水 质
	备 注

	
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	

	1
	204
	18.6
	
	
	
	11.7
	0.15
	0.11
	
	6.4
	

	2
	198
	6.5
	
	
	
	10.9
	0.12
	0.1
	
	8.8
	

	3
	202
	7.5
	
	
	
	13.4
	0.15
	0.11
	
	6.4
	

	4
	265
	7.48
	
	
	
	16.5
	0.14

	0.12
	
	
	

	5
	291
	7.5
	
	
	
	18
	0.16
	0.17
	
	6.4
	

	6
	375
	7.4
	
	
	
	16
	0.15
	0.18
	
	6.4
	

	7
	341
	7.4
	
	
	
	13
	0.1
	0.24
	
	6.4
	

	8
	330
	7.2
	
	
	
	13.5
	0.09
	0.2
	
	6.4
	

	9
	334
	7.4
	
	
	
	14.6
	0.11
	0.18
	
	6.4
	

	10
	324
	7.3
	
	
	
	14
	0.1
	0.2
	
	6.4
	

	11
	376
	7.3
	
	
	
	17.8
	0.12
	0.32
	
	  6.4
	

	12
	356
	7.5
	
	
	
	15.5
	0.13
	0.25
	
	6.41
	

	13
	337
	7.5
	
	
	
	15.4
	0.12
	0.26
	
	4.6
	

	14
	331
	7
	
	
	
	16.3
	0.12
	0.25
	
	0.18
	

	15
	352
	7.3
	
	
	
	20.9
	0.1
	0.3
	
	0.18
	

	16
	248
	3.3
	
	
	
	24.5
	0.08
	0.25
	
	0.18
	

	17
	229
	5.3
	
	
	
	24
	0.08
	0.21
	
	0.18
	

	18
	224
	7.2
	
	
	
	21.3
	0.08
	0.17
	
	0.18
	

	19
	316
	6.7
	
	
	
	24
	0.13
	0.16
	
	0.18
	

	20
	342
	7.3
	
	
	
	22.4
	0.11
	0.16
	
	0.18
	

	21
	339
	7.4
	
	
	
	23
	0.11
	0.25
	
	0.18
	

	22
	374
	7.1
	
	
	
	19.6
	0.1
	0.14
	
	0.18
	

	23
	395
	7.2
	
	
	
	27
	0.1
	0.14
	
	0.18
	

	24
	327
	7.3
	
	
	
	28
	0.13
	0.2
	
	0.18
	

	25
	347
	7.1
	
	
	
	29.8
	0.09
	0.21
	
	0.18
	

	26
	368
	7.2
	
	
	
	32
	0.08
	0.23
	
	0.18
	

	27
	377
	7
	
	
	
	30
	0.08
	0.26
	
	0.18
	

	28
	379
	7.15
	
	
	
	30
	0.08
	0.24
	
	0.18
	

	29
	386
	7.15
	
	
	
	26
	0.09
	0.2
	
	0.18
	

	30
	379
	7.1
	
	
	
	21.6
	0.08
	0.29
	
	0.5
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	322
	7.4
	
	
	
	20.4
	0.11
	0.2
	
	2.8
	


第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

                                                           2018年09月
	
	进水泵房（单位：小时）
	鼓风机（单位：小时）
	破碎机（单位：小时）

	日期                                                            
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	  2#
	3#
	4#

	1
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	3
	　
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计运行时间
	
	
	
	
	576
	168
	144
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

                    设备维护情况统计表
                                                 2018年09月

	序号
	设备名称
	故障日期
	修复日期
	故障及维修说明

	1
	
	月日
	月日
	

	2
	
	月日
	月日
	

	3
	
	月日
	月日
	

	4
	
	月 日
	月日
	

	5
	
	月日
	月日 
	

	6
	
	月日
	月日
	

	7
	
	月日
	月日
	

	8
	
	月日
	月日
	

	9
	
	月日
	月日
	

	10
	
	月日
	月日
	


污染物处理设施停运申请表

	单位名称
	
	单位地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	电    话
	

	污染治理设施名称
	
	污染物名称
	

	停运（拆除）原因：



	近期环境检测报告
	

	申请停运时间
	    年  月  日  至  年  月  日

	环保部门现场勘查意见：

                              经办人：      年   月   日

	环保部门审批意见：

                              审批人：      年   月   日


注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分 

环保部门监察记录
14

